Charakterystyka przedsięwzięcia

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rossączającym, zlokalizowane są na terenie Gminy Boniewo, w miejscowościach:

a) Jerzmanowo na działkach nr 190/4, 191, 54
b) Mikołajki na działce nr 179/8
c) Otmianowo na działkach nr 228/5, 228/1, 155, 270/3
d) Lubomin na działkach nr 131/6, 131/4, 131/5, 131/7, 131/15, 131/8, 132, 130/1,
e) Osiecz Mały na działkach nr 138, 136/12

f) Osiecz Mały na działkach nr 136/1
Inwestycja polega na:

a) Jerzmanowo na działkach nr 190/4, 191, 54 
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla 35 RLM, przepustowość Qmaxd= 5,25 m3, pompowni dopływu ścieków surowych oraz rurociągu ścieków oczyszczonych wzdłuż dz. nr 191 oraz wylotu do odbiornika ścieków oczyszczonych dz. nr 54

b) Mikołajki na działce nr 179/8 
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla 25 RLM, przepustowość Qmaxd= 3,75 m3, kanalizacji sanitarnej z pompownią dopływu, i drenażu rossączającego dla wprowadzenia do gruntu oczyszczonych ścieków z projektowanej na działce nr 179/8 przydomowej oczyszczalni

c) Otmianowo na działkach nr 228/5, 228/1, 155, 270/3 
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla 35 RLM, przepustowość Qmaxd= 5,25 m3, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, oraz rurociągu odpływu ścieków oczyszczonych oraz wylotu do rowu na dz. nr 270/3

d) Lubomin na działkach nr 131/6, 131/4, 131/5, 131/7, 131/15, 131/8, 132, 130/1, 

budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla 25 RLM, przepustowość Qmaxd= 3,75 m3, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z pompownią dopływu, oraz rurociągu odpływu ścieków oczyszczonych oraz wylotu do odbiornika ścieków rowu nr geod. 131/1

e) Osiecz Mały na działkach nr 138, 136/12 
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla 50 RLM przepustowość Qmaxd= 7,5 m3, kanalizacji sanitarnej z pompownią dopływu, oraz rurociągu odpływu ścieków oczyszczonych do istniejącej studzienki rewizyjnej rurociągu popłuczyn na dz. nr. 138
f) Osiecz Mały na działkach nr 136/1 modernizacja oczyszczalni ścieków dla 25 RLM przepustowość Qmaxd= 3,75 m3, poprzez wymianę, z dalszym wykorzystywaniem drenażu rossączającego.
Właścicielem działek na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz pompownie dopływu jest gmina Boniewo.
Inwestycja budowy i modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w w/w miejscowościach ma na celu całkowite uporządkowanie gospodarki ściekowej dla przedmiotowego obszaru. W ramach opracowania projektowanego przewidziano budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii ze złożem tarczowym, gwarantujące wysoki stopień oczyszczania oraz niskie nakłady eksploatacyjne.

Projektowane obiekty są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają stałej obsługi a prawidłowość procesu monitorowana na panelach sterujących i dzięki temu pozwala na szybkie reagowanie personelu obsługującego. 
2) obsługa komunikacyjna: 

· Wjazd i wyjazd zgodnie z załączoną mapą odbywa się na drogi publiczne istniejącymi zjazdami z posesji, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. W celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej w trakcie eksploatacji oczyszczalnie zlokalizowano w pobliżu dróg wewnętrznych.

3) rodzaj technologii – ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią kompaktową, pracuje w oparciu o technologię zanurzonego złoża tarczowego w formie biodysków, przeznaczona jest dla ścieków socjalno bytowych. Technologia oczyszczalni charakteryzuje się przede wszystkim wysoką odpornością na nierównomierność dopływu i stopnia zanieczyszczenia ścieków, prostą, nieskomplikowaną obsługą i bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej. Moduł jest jednostką prefabrykowaną.


Technologia biodysków zlokalizowanych na rotorze biologicznym jest technologią z samoregulującym procesem biologicznego oczyszczania ścieków. Przyrost biomasy dostosowuje się do stężenia zanieczyszczenia w ściekach oraz obciążenia oczyszczalni. Nierównomierności hydrauliczne oraz obciążenie organiczne jest doskonale neutralizowane, dzięki zastosowaniu biodysków. Ruchy walca powodują dobrą homogenizację mieszaniny ściekowej. Prezentowany system oczyszczania ścieków cechuje się ponadto zdolnością utylizacji ścieków nawet przy ich sporadycznym zrzucie.


Każdy z modułów funkcyjnych jest niezależną oczyszczalnią biologiczną, jednoobiektową. Poszczególne komory, osadniki i pokrywy wykonane są z niekorodującego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

[image: image1.jpg]



Przykładowa realizacja – oczyszczalnia typu WU STK biodisc
Konstrukcja modułów oczyszczalni typ WU STK

Konstrukcja oczyszczalni umożliwia bezproblemowy i bezkolizyjny dostęp do poszczególnych stref procesu oczyszczania ścieków. Nad osadnikiem wstępnym zamontowane są pomosty, aby zagwarantować możliwość dostępu z góry. Osadnik wtórny od góry zabudowany jest pomostem, aby umożliwić poruszanie się podczas prac konserwacyjnych oraz wykluczyć możliwość wpadnięcia do osadnika. Konstrukcja strefy biologicznego oczyszczania ścieków ma kształt półkolistego zbiornika wzdłuż całego modułu, zlokalizowanej powyżej osadnika wstępnego. Moduł oczyszczalni zamykany jest uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, co chroni oczyszczalnię przed warunkami atmosferycznymi, wandalizmem i niebezpieczeństwem wpadnięcia niepożądanych osób.
Zastosowana technologia przy prawidłowej eksploatacji gwarantuje nieuciążliwość pracy oczyszczalni pod względem zapachu oraz hałasu. 

Oczyszczalnia stanowi kompaktowe urządzenie jednoobiektowe, składające się z osadnika wstępnego, biostadium, osadnika wtórnego oraz posiada zintegrowany zbiornik buforowy osadu nadmiernego, dostarczana jest jako prefabrykat co ogranicza uciążliwość powodowaną zwykle pracami instalacyjnymi.

[image: image2.jpg]



Biorotor technologii WU STK Biodisc

Osadnik wstępny

Ścieki z kanalizacji sanitarnej wprowadzane są do modułu oczyszczalni WU STK króćcem dopływu zamontowanym w ścianie zewnętrznej. Na tym etapie ścieki trafiają do strefy oczyszczania wstępnego – zintegrowanego osadnika wstępnego, w którym następują procesy podczyszczania ścieków przez sedymentację substancji stałych, osadu i substancji nie ulegających rozkładowi w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Substancje sedymentując osadzają się w dolnych partiach osadnika wstępnego.

Ścieki podczyszczone wprowadzone zostają następnie do zlokalizowanej powyżej osadnika wstępnego podstrefy biologicznej pierwszej.

Osadnik biologiczny

Najistotniejszym elementem stadium biologicznego oczyszczania ścieków w prezentowanej technologii jest zastosowane złoże biologiczne tarczowe podzielone na sekcje zlokalizowane na biorotorze w formie wału. Biorotor składa się z sekcji z krążków polipropylenowych, odpornych na agresywne środowisko ścieków. Zakończenia wałów prowadzone są w samosmarnych łożyskach. Biomotor posiada napęd równomierny, dzięki czemu złoże zanurzane jest w równomiernych odstępach czasu w cieczy oraz napowietrzane co powoduje przyrost aktywnej biomasy.

Stadium biologiczne podzielone jest na trzy podstrefy. Podczyszczone w osadniku wstępnym ścieki wprowadzone zostają otworem wlotowym znajdującym się w podstawie komory do pierwszej podstrefy, w której znajduje się pierwsze wysokoobciążone stadium biorotora. Ta pierwsza podstrefa, połączona z osadnikiem wstępnym stanowi jednocześnie strefę wyrównawczą, zmieniającego się lustra cieczy w oczyszczalni, co gwarantuje uniknięcie przeciążenia hydraulicznego. Druga podstrefa biostadium jest niezależna hydraulicznie od pierwszej. W niej lustro wody utrzymywane jest na stałym poziomie. Druga podstrefa zasilana jest określoną ilością cieczy z pierwszej podstrefy przy pomocy zamontowanych na rotorze czerpaków – wyrównanie dopływu. Czerpaki gwarantują ciągły, równomierny dopływ podczyszczonych ścieków z pierwszej podstrefy, niezależnie od ilości ścieków dopuszczanych do oczyszczalni. Dzięki temu następuje skuteczne zabezpieczenie przed nierównomiernym zrzutem szczytowym. 

Nadmiar biomasy podstrefy pierwszej osadza się w umieszczonym poniżej osadniku wstępnym. Uwolniony osad podstrefy drugiej i trzeciej osadza się w osadniku wtórnym.

[image: image3.png]



Szkic biorotora

Osadnik wtórny

Proces oczyszczania wtórnego odbywa się w osadniku wtórnym, zintegrowanym z oczyszczalnią, zlokalizowanym poniżej silnika. Pozostałe substancje pływające sedymentują na tym etapie gromadząc się w dolnej części osadnika lub tworzą warstwę osadu pływającego. 

W celu stabilizacji procesu, dla wyrównania obciążenia osad nadmierny będzie częściowo recyrkulowany do osadnika wstępnego, pozostały osad gromadzony będzie w sekcji osadnika wtórnego pełniącego funkcję zbiornika na osad. Oczyszczone ścieki odprowadzane są rurociągiem odpływu. 
Wymagania dla składu ścieków na odpływie
Stężenia zanieczyszczeń w odpływie zgodne są z wymogami Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24. lipca 2006r. (DZ.U. nr 137, poz. 984)

	l.p.
	Wskaźnik
	Dopuszczalne stężenie poniżej 2000 RLM

	1.
	BZT5
	< 40 mg O2/l

	2.
	ChZT
	< 150 mg O2/l

	3.
	Zawiesina og.
	< 50 mg/l

	4.
	N og.
	< 30 mg/l

	5.
	P og.
	< 5 mg/l


4) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Obliczenia w zakresie przepustowości i ilości oczyszczanych ścieków

a) Jerzmanowo 

oczyszczalnia ścieków dla 35 RLM, przepustowość Qmaxd= 5,25 m3
b) Mikołajki 
oczyszczalnia ścieków dla 25 RLM, przepustowość Qmaxd= 3,75 m3,
c) Otmianowo 
oczyszczalnia ścieków dla 35 RLM, przepustowość Qmaxd= 5,25 m3,
d) Lubomin
oczyszczalnia ścieków dla 25 RLM, przepustowość Qmaxd= 3,75 m3, 

e) Osiecz Mały na działkach nr 138, 136/12 
oczyszczalnia ścieków dla 50 RLM przepustowość Qmaxd= 7,5 m3, 
f) Osiecz Mały na działkach nr 136/1 modernizacja oczyszczalni ścieków dla 25 RLM przepustowość Qmaxd= 3,75 m3.
Obliczenia w zakresie odpadów z procesu
Moduł funkcyjny wyposażony jest w zintegrowany zbiornik buforowy osadu prymarnego i nadmiernego, posiadający zdolność buforową gwarantującą składowanie osadu na okres ok. 6 miesięcy

dla oczyszczalni WU STK 25 

Szacunkowa ilość osadów:

Obliczeniowa ilość osadów:
0,5 l/d/M

Specyficzna LM wg zdolności oczyszczania:
25 LM

Dobowa ilość osadów:
12,5 l/d

Roczna ilość osadów*:
4,56 m3/rok

dla oczyszczalni WU STK 35 

Szacunkowa ilość osadów:

Obliczeniowa ilość osadów:
0,5 l/d/M

Specyficzna LM wg zdolności oczyszczania:
35 LM

Dobowa ilość osadów:
17,5 l/d

Roczna ilość osadów*:
6,38 m3/rok

dla oczyszczalni WU STK 50 

Szacunkowa ilość osadów:

Obliczeniowa ilość osadów:
0,5 l/d/M

Specyficzna LM wg zdolności oczyszczania:
60 LM

Dobowa ilość osadów:
30 l/d

Roczna ilość osadów*:
10,95 m3/rok

Dzięki zastosowaniu niniejszej technologii możliwe jest znaczne zredukowanie powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków osadów ściekowych. 

Powstające w trakcie procesu oczyszczania ścieków osady w ilości ok. 0,5 l/os/d przewiduje buforować się w zintegrowanych w modułach funkcyjnych komorach osadu, a następnie w odstępach ok. 6 miesięcznych wywozić pojazdami asenizacyjnymi na gminną oczyszczalnię ścieków w celu przeróbki lub na składowisko odpadów.

Skratki buforowane są w zintegrowanych w modułach funkcyjnych komorach i wywożone wraz z osadami.

* Dla obliczeń przyjęto dane wyjściowe uzyskane w procesie notyfikacji oczyszczalni typu STK. Obliczenia szacunkowe, przy założeniu pełnego dociążenia oczyszczalni.
Oddziaływanie inwestycji na środowisko:
1. Oddziaływanie w trakcie budowy

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy wynika przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne.

Montaż, instalacja urządzeń technicznych i technologicznych wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów.

Stosowane są wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.

Poniższa tabela prezentuje potencjalne występowanie oddziaływania na środowisko i przewidziane środki zapobiegawcze dla zminimalizowania lub wykluczenia wpływu.

Zasadniczo możliwe jest całkowite wykluczenie prawdopodobnego oddziaływania na środowisko w trakcie procesu budowlanego przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych obowiązujących norm technicznych i przepisów prawnych. Kontrola przestrzegania tych przepisów spoczywa na inwestorze względnie jednostce, która otrzymała od niego zlecenie. W zakresie rurociągów nakłada się obowiązek przeprowadzenia prób szczelności.
Oddziaływanie na środowisko w trakcie prac budowlano-montażowych

Obiekty modernizowane / dalej użytkowane obiekty nie wywierają wpływu na środowisko.

	Etap budowy
	Przedmiot ochrony
	Wpływ / zagrożenia
	Środki zapobiegawcze

	Prace ziemne
	woda
	- zanieczyszczenie wód gruntowych przez maszyny budowlane
- zniszczenie warstwy wodonośnej
- zanieczyszczenie wód powierzchniowych
	- zachowanie obowiązujących przepisów budowlanych
- zagwarantowanie środków do wiązania i usuwania olejów na czas prac budowlanych
- czynności w zakresie odwodnienia wykopów
- zasypanie warstwy wodonośnej materiałem o jednakowym przewodnictwie wody 

	
	grunty
	- usuwanie większych ilości gruntu – dostawa dodatkowych materiałów do zasypu
	- prace ziemne przebiegają przy neutralnym bilansie mas gruntów
- konieczny materiał żwirowy musi posiadać odpowiednie certyfikaty

	
	flora
	- zdejmowanie warstwy wierzchniej gruntu 
- wycinanie krzewów i drobnej roślinności
	- zminimalizowanie miejsca potrzebnego w czasie prac budowlanych
- odnowa powierzchni naruszonych

	
	krajobraz
	brak
	Nie dotyczy

	
	odpady
	- powstawanie odpadów
	- unikanie, minimalizowanie powstawania odpadów
- prawidłowy zbiór i utylizacja odpadów nieuniknionych

	
	powietrze
	- emisja spalin
	- minimalizacja nakładu całościowego 
- zastosowanie techniki przyjaznej dla środowiska

	
	hałas
	- emisja hałasu
	- zastosowanie maszyn o możliwie najmniejszej emisji hałasu

- prace budowlane prowadzone w dni robocze w godzinach od 07.00 – 19.00

	
	niebezpieczeństwo wypadków
	- niebezpieczeństwo powstania wypadków
	Przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp

	Układanie infrastruktury uzbrojenia terenu
	woda
	brak
	Nie dotyczy

	
	grunty
	brak
	Nie dotyczy

	
	fauna
	brak
	Nie dotyczy

	
	krajobraz
	brak
	Nie dotyczy

	
	odpady
	- powstawanie odpadów
	- unikanie, minimalizowanie powstawania odpadów
- prawidłowy zbiór i utylizacja odpadów nieuniknionych

	
	powietrze
	brak
	Nie dotyczy

	
	hałas
	- emisja hałasu
	- zastosowanie maszyn o możliwie najmniejszej emisji hałasu

- prace budowlane prowadzone w dni robocze w godzinach od 07.00 – 19.00

	
	
	
	

	Montaż modułów
	woda
	brak
	Nie dotyczy

	
	grunty
	brak
	Nie dotyczy

	
	fauna
	brak
	Nie dotyczy

	
	krajobraz
	brak
	Nie dotyczy

	
	odpady
	- powstawanie odpadów
	- unikanie, minimalizowanie powstawania odpadów

- prawidłowy zbiór i utylizacja odpadów nieuniknionych

	
	powietrze
	brak
	

	
	hałas
	- emisja hałasu
	- zastosowanie maszyn o możliwie najmniejszej emisji hałasu

- prace budowlane prowadzone w dni robocze w godzinach od 07.00 – 19.00

	
	
	
	

	Utwardzanie powierzchni i ogrodzenie
	woda
	- zanieczyszczenie wód gruntowych
- zniszczenie warstwy wodonośnej
	- przestrzeganie obowiązujących przepisów budowlanych 
- zagwarantowanie środków do wiązania i usuwania olejów na czas prac budowlanych 

	
	grunty
	- zanieczyszczenie gruntu
- usuwanie większych ilości
	- prace ziemne przebiegają przy neutralnym bilansie mas gruntów

- konieczny materiał żwirowy musi posiadać odpowiednie certyfikaty

	
	fauna
krajobraz
	zmiana i zagospodarowanie
	Roślinność zamienna zgodna  z roślinnością lokalną
Utworzenie ochrony wizualnej z kierunku budynków mieszkalnych poprzez nowe nasadzenia roślinności wyższej

	
	odpady
	- powstawanie odpadów
	- unikanie, minimalizowanie powstawania odpadów

- prawidłowy zbiór i utylizacja odpadów nieuniknionych

	
	powietrze
	- emisja spalin
	- minimalizacja nakładu całościowego 

- zastosowanie techniki przyjaznej dla środowiska

	
	hałas
	- emisja hałasu
	- zastosowanie maszyn o możliwie najmniejszej emisji hałasu

- prace budowlane prowadzone w dni robocze w godzinach od 07.00 – 19.00


Oddziaływanie na środowiskowo w trakcie eksploatacji
Eksploatacja oczyszczalni ścieków może mieć przede wszystkim wpływ na wody, powietrze, hałas, odpady. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty. Obsługa oczyszczalni prowadzona jest przez wykwalifikowany i przeszkolony przez dostawcę personel, przy zachowaniu przepisów bhp. Wszelkie czynności eksploatacyjne winny być ujęte w instrukcjach obsługi, w szczególności powinny one obejmować zastosowanie środków zapobiegawczych na wypadek awarii, a także w zakresie zarządzania monitoringiem procesu. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu informowania o awariach z panelu sterowania personel eksploatujący oczyszczalnię ścieków może natychmiastowo zareagować na wystąpienie awarii i usunąć usterki.
	Przedmiot ochrony
	Element oczyszczalni / procesu
	Wpływ / zagrożenia
	Środki zapobiegawcze

	Woda
	Rurociągi
	Nieszczelności
	regularna kontrola

	
	Pompownia
	Wylanie
	- automatyczne informowanie o awariach
- pompownia dwupompowa

	
	Moduł oczyszczalni
	Awaria biostadium
	- automatyczne informowanie o awariach
- codzienna kontrola 



	Powietrze
	
	
	

	
	Pompownia
	Zapach
	- przez otwory w pokrywach pompowni następuje wentylacja zapobiegająca powstawaniu gazów o nieprzyjemnym, uciążliwym zapachu
- regularne czyszczenie

	
	Moduł oczyszczalni
	Zapach
	- przy prawidłowej eksploatacji brak oddziaływania
- codzienne kontrole
- eliminacja skratek

	Hałas
	
	
	 

	
	Pompownia
	Hałas
	- brak oddziaływania, przez zastosowanie pomp zanurzeniowych

	
	Moduł oczyszczalni
	Hałas
	- oddziaływanie nieznaczne zamyka się w ogrodzonym terenie oczyszczalni

	Odpady
	Oczyszczanie ścieków
	Ścieki
	Codzienna kontrola wizualna

	
	
	Skratki
	- tymczasowe buforowanie w zintegrowanej komorze wywóz na gminną oczyszczalnię lub składowisko odpadów

	
	
	Osad ściekowy
	- zastosowanie w rolnictwie względnie wywóz celem obróbki na gminną oczyszczalnię


Podsumowanie aspektów oddziaływania inwestycji na środowisko:
Reasumując przewiduje się iż:

· Planowana inwestycja budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów i kryterium ochrony, obszar oddziaływania na środowisko pokrywa się z granicami oczyszczalni wyznaczonymi ogrodzeniem.

· Kryterium wykorzystania terenu
Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru zasiedlanego, turystyczno-wypoczynkowego, rolniczego i dla celów gospodarki leśnej nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.

· Kryteria jakościowe

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.
· Kryteria ochrony
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), inwestycja ta jest także neutralna w stosunku do zabytków geologicznych, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Wpływ przedsięwzięcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest znacząco negatywny na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą.
W wyniku analizy korzyści przedsięwzięcia (oczyszczanie ścieków prowadzące do utrzymania w czystości cieków wodnych i wód gruntowych) i tym samym znacznej poprawy stanu obecnego (wprowadzanie do środowiska ścieków nieoczyszczonych) minimalny negatywny wpływ inwestycji na środowisko w takcie budowy oraz marginalny negatywny wpływ inwestycji na środowisko w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków należy stwierdzić pozytywny bilans wpływu na środowisko.

Podkreślić należy jednocześnie, iż dobór technologii podyktowany został dążeniem do zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii i w konsekwencji niewystarczającego oczyszczenia ścieków..
Stwierdza się również, że inwestycja nie wywoła transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne powodują dotrzymanie standardów jakości środowiska, a oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zamyka się na terenie oczyszczalni ścieków.
Projektowane  inwestycje odbywać się będą  poza obszarem NATURA 2000.

Najbliższe tereny objęte obszarem NATURA 2000 to „Słone Łąki” odległość od projektowanej  inwestycji  szacunkowo 8-10 km oraz „Błota Rakutowskie” odległość od 

projektowanych inwestycji  szacunkowo 20-25 km. 

PAGE  
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                                                                                       1 z 12

