Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia :
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  :
   Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 1 do głębokości                

   90,0 m,  w miejscowości  Żurawice Gmina Boniewo.                                                   

   Projektowany otwór Nr w I etapie będzie służył jako punkt czerpalny wody użytkowej,  

   a docelowo  będzie otworem wspomagającym pracę ujęcia w Osieczu Małym.

   Woda  ze studni Nr 1 wykorzystana zostanie po uzdatnieniu do celów pitno-gospodarczych.

   Zapotrzebowanie na wodę ze studni głębinowej Nr 1 szacuje  się  na ok. 45,0 m3/h.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu  budowlanego oraz 

    dotychczasowy  sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną : 
    Projektowane ujęcie   zlokalizowane będzie w miejscowości Żurawice dz. nr ewid. 91/4  

    przy trasie z Osiecza  Małego w kierunku  miejscowości Chodecz, ok. 2 km od istniejącej 

    stacji  uzdatniania  wody. Obecny teren jest ugorem.

3. Rodzaj technologii :  
    a/ Charakterystyka robót :
    Projektowany otwór wiertniczy Nr 1 przewiercony zostanie   do głębokości  90,0 metrów                                                                                                                                               

    metodą obrotową o średnicy 350 mm; w otworze zostanie  zabudowany filtr 

    PCV-KV, grubość ścianki 13,0 mm i szczelinach 2-3 mm, o średnicy 225/200 mm, na 

    podsypce żwirowej 0,5 m, owinięty siatka  stylonową nr 10 następującej  konstrukcji : 
    - rura podfiltrowa                       - długości 2,0 metra,

   -  cześć robocza                           - stanowi filtr siatkowy długości  części czynnej 36,0 m,
                                                          owinięty siatką styl. nr 10;

   - rura nadfiltrowa                         - wyprowadzona do  powierzchni terenu.
  Ostateczna konstrukcja  filtra będzie ustalona przez nadzór hydrogeologiczny po 

  przewierceniu warstwy wodonośnej.

  4. Ewentualne warianty  przedsięwzięcia :
      Brak 
5. Przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
     - rura nadfiltrowa  PCV SBF-KV Ø 200/225 mm – 52,0 mb,

     - filtr typu Preussag PCV SBF-KV Ø 200/225 mm ze szczeliną h= 3,0 mm z siatką styl.           

       nr 10 – ok. 36 m 

     - rura podfiltrowa PCV SBF-KV Ø 200/225 mm -2,0 m,

     - denko do rury podfiltrowej   - 1 szt,

     - centralizatory – 12 szt,

     - obsypka żwirowa                   -10 m3
     - zaczyn iłowo-cementowy      - 6

     - pompowanie oczyszczające  z Qmaks ok.m3 /h agregatem prądotwórczym                                                                                                                                
     - pompowanie pomiarowe na 3  cyklach dynamicznych  - agregatem prądotwórczym                

       24 Nh.
6. Rozwiązania chroniące środowisko :
    Proponowana  metoda wykonania prac  i badań  nie wpłynie   ujemnie na środowisko. 
    Stosunkowa duża miąższość warstwy izolacyjnej  w postaci glin zwałowych, stwarza 

    bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

    Prowadzenie prac wiertniczych  będzie odbywać się z zachowaniem odpowiednich 

    zabezpieczeń  przed wyciekami oleju napędowego z podnośników wiertnicy.

    Składanie   substancji mogących skazić górną cześć warstw  geologicznych będzie  

    oddzielone   materiałami  izolacyjnymi.

    W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie  się stanu naturalnego 

    środowiska, a zmiany oraz uciążliwości  w trakcie  budowy będą krótkotrwałe           

    o charakterze odwracalnym.  Emisja hałasu może krótkotrwale oddziaływać na środowisko 

    w trakcie wykonywania robót budowlanych  po tym okresie emisja hałasu będzie   

    w  granicach normatywnych, a w odniesieniu  do stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii 

    przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :  
    Ochrona powierzchni ziemi – gospodarka odpadami:
    Na terenie budowy mogą  powstać niebezpieczne odpady jak i inne niż niebezpieczne    

    związane  z :

   ● pracami  wiertniczymi  przy realizacji ujęcia podziemnych z utworów czwartorzędowych,

   ● użytkowaniem sprzętu budowlanego,

   ● funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.

   Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe             

   w  trakcie budowy odpady będą w miarę możliwości wtórnie wykorzystane bądź 

   usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania  robót  

   wiertniczych.

   Odpady niebezpieczne :  zużyte oleje, częściowo i opakowania zanieczyszczone 
   substancjami  niebezpiecznymi będą  powstawały podczas konserwacji i eksploatacji 
   maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych.

   zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie 

   gromadzony, przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 

   powstania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia będzie się odbywać z zachowaniem  

   przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
8. Możliwe transgraniczne  oddziaływanie na środowisko :

    Brak
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o       
    ochronie    przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
    przedsięwzięcia 
Na terenie gminy Boniewo brak jest przyrodniczo cennych terenów o znaczeniu krajowym

takich jak parki narodowe czy krajobrazowe. Nie ma także rezerwatów ani pomników

przyrody.

Obszary NATURA 2000 utworzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i

powiatu włocławskiego nie obejmują gminy Boniewo.
Do obszarów NATURA 2000 położonych najbliżej planowanej inwestycji zaliczyć można

następujące obszary:

1. Błota Rakutowskie - kod obszaru: PLB040001 pow. : 4437,9 ha

2. Dolina Dolnej Wisły - kod obszaru: PLB040003 pow. : 33 559,0 ha
3. Żwirownia Skoki - kod obszaru: PLB 040005 pow. : 166,32 ha

oraz planowane z Shadow List 2006

4. Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki - kod obszaru: PLH 040016 pow. : 157,5 ha

Najbliższym planowanej inwestycji Obszarem NATURA 2000 jest planowany obszar Słone

łąki w Dolinie Zgłowiączki - ( kod obszaru PLH 040016,) oddalony szacunkowo o 8-10 km
w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.

Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk zlokalizowany w obrębie doliny rzeki Zgłowiączki

na odcinku między wsiami Janiszewo i Zgłowiączka na długości ok. 10 km i szerokości ok.

0,5 km.
Siedlisko jest tu zróżnicowane na kilka podtypów. Dominują śródlądowe słone łąki ze świbką

morską i mlecznikiem nadmorskim.

W lokalnych zagłębieniach, koleinach, wzdłuż dróg prowadzących na łąki występują

niewielkie płaty muraw z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym. Większe

powierzchnie w obniżeniach zajmuje halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim, w partiach

położonych nieco wyżej wykształciły się płaty subhalofilnych łąk z kostrzewą trzcinową i

pięciornikiem gęsim. Razem podtypy te tworzą w gradiencie zasolenia i wilgotności unikalną

mozaikę o zróżnicowanym składzie gatunkowym i udziale gatunków.

Występowanie słonych łąk zwiększa różnorodność i heterogeniczność rolniczego krajobrazu
Kujaw. W ich obrębie występuje grupa rzadkich halofilnych gatunków roślin, jak: 
łoboda oszczepowata, odm. solna Atriplex prostrata ssp. prostrata var. salina, mlecznik 
nadmorski mannica odstająca, muchotrzew solniskowy, świbka morska, koniczyna rozdęta, 
komonica wąskolistna. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami
ekosystemu (owady ,grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków.
Wartość użytkowa siedliska jest relatywnie mniejsza. Użytkowane jest jako łąka kośna lub

pastwisko.

Wyznaczony obszar ochrony Natura 2000 tj.: „Błota Rakutowskie i „Dolina Dolnej Wisły”

znajduje w odległości ponad 20 km od granic planowanej inwestycji. Obszar proponowany 
do objęcia ochroną z Shadow Listy „Włocławska Dolina Wisły” położony jest również w 
takiej samej odległości.

Powyższe obszary Natura 2000 położone są w tak znacznej odległości od przedsięwzięcia, że

odstąpiono od ich omówienia.

9.1. Wnioski

_ Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja

nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane przedsięwzięcia planowane obszary

NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

                                                                           …………………………………………..
